## 検証シート
実験日
|  |  | 外気温 |  | ℃
ピンチ・スチームトラップ検証結果
：入力項
【比較製品】
メーカー | 型式 | 接続口径 | 備考
関西オートメ機器
スチームトラップ | 0 | 関西オートメ機器
| 0 | 0
試験時間（min)
初期水量（㎏）
最終水量（kg）
増加水量（kg） | 0 | 0
初期水温（℃）
最終水温（℃）
上昇温度（℃） | 0 | 0
初期熱量（kcal) | 0 | 0 | ※熱量=質量x比熱ｘ温度
最終熱量 (kcal) | 0 | 0 | ※比熱：１kcal/kg・℃
増加熱量 (kcal) | 0 | 0
消費熱量（kg/ｈ） | 0 | 0 | ※消費熱量=(熱量/試験時間)ｘ60
損失熱量（kg/ｈ） | 0 |  | ※他社製 ー ピンチST
蒸気潜熱 (kcal/kg) | 498.43 | 498.43 | ※水の場合
蒸気損失 (kg/h) | 0 | 0 | ※消費熱量/蒸気僭熱
蒸気コスト（￥/㎏） |  |  | ※お客様の蒸気コスト
１時間 （￥/h） | 0 | 0 | 0
24時間 （￥/d） | 0 | 0 | 0
1ヶ月 （￥/m） | 0 | 0 | 0
1年 （￥/y） | 0 | 0 | 0
削減率 | #DIV/0! |  | 費用削減効果
【結果】
検証させて頂きましたドレイン排水においては、年間での |  |  | 0 | 円の
蒸気ロス削減効果があります。
関西オートメ機器株式会社

## 記入例
実験日
|  |  | 外気温 |  | ℃
ピンチ・スチームトラップ検証結果
：入力項
【比較製品】
メーカー | 型式 | 接続口径 | 備考
〇〇 | □□ | 20A
関西オートメ機器 | 3/4OPT100RT | 20A
スチームトラップ | 〇〇 | 関西オートメ機器
| □□ | 3/4OPT100RT
試験時間（min) | 19 | 19
初期水量（㎏） | 4 | 4
最終水量（kg） | 9.23 | 6.35
増加水量（kg） | 5.23 | 2.35
初期水温（℃） | 13 | 10.3
最終水温（℃） | 83 | 30.3
上昇温度（℃） | 70 | 20
初期熱量（kcal) | 52 | 41.2 | ※熱量=質量x比熱ｘ温度
最終熱量 (kcal) | 766.09 | 192.405 | ※比熱：１kcal/kg・℃
増加熱量 (kcal) | 714.09 | 151.205
消費熱量（kg/ｈ） | 2255.0211 | 477.4895 | ※消費熱量=(熱量/試験時間)ｘ60
損失熱量（kg/ｈ） | 1777.5316 |  | ※他社製 ー ピンチST
蒸気潜熱 (kcal/kg) | 498.43 | 498.43 | ※水の場合
蒸気損失 (kg/h) | 4.5242 | 0.95799 | ※消費熱量/蒸気僭熱
蒸気コスト（￥/㎏） | 5 | 5 | ※お客様の蒸気コスト
１時間 （￥/h） | 22.6212 | 4.7899 | 17.8313
24時間 （￥/d） | 542.9098 | 114.9584 | 427.9513
1ヶ月 （￥/m） | 16513.5061 | 3496.6526 | 13016.8534
1年 （￥/y） | 198162.0731 | 41959.8318 | 156202.2414
削減率 | 78.83% |  | 費用削減効果
【結果】
検証させて頂きましたドレイン排水においては、年間での |  |  | 156202.2414 | 円の
蒸気ロス削減効果があります。
関西オートメ機器株式会社